NOKT1系列电容补偿投切开关

用户手册

常州诺克萨斯电气科技有限公司

目     录

1 安全提示	- 1 -

2 概述	- 1 -

3 功能特点	- 1 -

4 使用条件	- 1 -

5 型号含义	- 2 -

6 技术参数	- 2 -

7 尺寸及安装事项	- 3 -

8 接线示意图	- 4 -

安全提示

本产品在安装、接线及调试时应按照本手册所规定的方式和步骤进行，同时须注意接线图和端子图标号。

当调节器外壳有明显损坏时，不得继续安装使用，请与产品供货商联系。

调节器的安装必须遵照所有有关的安全操作规程，必须通过正确的接线和电线尺寸来保证操作的安全性和运行的可靠性以及测量的准确性。

电源输入、输出，均会产生危害人身安全的高电压，在操作时应小心，严格遵守用电安全操作规程。

只有专业人士才能按照说明和安全规范对本设备投入使用。

概述

NOKT1系列电容补偿投切开关是一种对低压并联电容器进行快速投切电子型功率器件。该调节器采用反并联高性能晶闸管模块及自主设计研发的高性能控制电路。具有电压过零时刻投入；电流过零时刻切除；光电隔离等特点，并引入了电压瞬态抑制功能，保证了开关模块工作时的安全与稳定。

该系列动态补偿调节器集成了晶闸管、控制电路、散热器、接线端子等，使用安装方便。

适用于低压交流系统的快速动态补偿的低压并联电容器的投切。

功能特点

¤高速投切，可在20ms内完成投切动作。

¤电压过零时刻投入，电流过零时刻切除。

¤瞬态电压抑制保护电路。

¤温度保护机制

¤输入信号与开关电压光电隔离；

¤可直接与无功补偿控制器配合使用；

¤抗干扰能力强，高EMC保护措施。

¤完全由固体器件完成触点功能，高使用寿命，高可靠性。

使用条件

4.1工作环境条件

环境温度：－25℃～+55℃；

相对湿度：最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如+20℃时达90％。对由于温度变化偶尔产生的凝霜应采取特殊的措施；

大气压力：79.5～106.0KPa（海拔2000m及以下）；

污染等级：1级；

安装场所无明显超限谐波份量存在，谐波要求  ≤10%。

4.2周围环境要求

不允许有较强的振动与冲击；不允许有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质存在；无含有爆炸危险的介质；无导电尘埃，无雨雪侵袭及严重的霉菌存在。

4.3运输、贮存环境条件

环境温度：-40℃~+60℃

型号含义

技术参数

共补型

| 型号 | NOKT1-□□-1△G | NOKT1-□□-1△K |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 额定电压UN/V | 450±20% |
| 额定频率fN/Hz | 50 |
| 额定容量QN/kvar | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 额定电流IN/A | 13 | 20 | 26 | 32 | 38 | 51 | 64 | 13 | 20 | 26 | 32 | 38 | 51 | 64 |
| 开关压降UP/V | ≤1.5 |
| 驱动电压UG/VDC | 10～15 |
| 驱动电流IG/mA | ≥5每相 |
| 通断间隔TO/ms | ≤20 |
| 抑制涌流能力 | ≤1.5IN |
| 熔芯电流IF/A | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |

分补型

| 型号 | NOKT1 -□□-3YG | NOKT1 -□□-3YK |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 额定电压UN/V | 250±20% |
| 额定频率fN/Hz | 50 |
| 额定容量QN/kvar | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 额定电流IN/A | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
| 开关压降UP/V | ≤1.5 |
| 驱动电压UG/VDC | 10～15 |
| 驱动电流IG/mA | ≥5每相 |
| 通断间隔TO/ms | ≤20 |
| 抑制涌流能力 | ≤1.5IN |
| 熔芯电流IF/A | 32 | 63 | 100 | 32 | 63 | 100 |

尺寸及安装事项

安装使用注意事项：

1．投切开关的安装可采用两种方式:

1.1其一是安装在补偿装置的安装板上；

1.2其二是安装在补偿装置的条架上。

因开关有散热器，为便于通风散热，安装时应使进线端在上，出线端在下，并应在散热器部位留有风道。

2．投切开关的接线方式:

2.1共补调节器控制的电容器，采用三相"△"形接法的电容器，控制信号为一个，同时导通 A、B、C三相，所以二次线控制部分只需接公共端"COM"，输出端"KA"；

2.2分补开关控制的电容器，采用"Y"形接法的电容器，控制信号为三个，分别导通A、B、C三相，所以二次线控制部分需接公共端"COM"，输出端"KA"、"KB"、"KC"；其中"KA"、"KB"、"KC"所对应的是控制器控制该分布的相应回路；

3．投切开关的接线端子，主端子最大可连接25mm2 的绝缘导线，要求导线的连接必须使用接线端头。

4．投切开关主电路板连接导线截面均按额定相电流的1.5倍进行选择。

5．在电流谐波含量大于5%的场合下使用投切开关，请根据情况采取谐波治理措施。

6．由于可控硅自身特性及保护电路原因，在没有触发信号时主路会有很小的漏电流。因此，下列状况属正常、安全状况:

6.1没有触发信号，串联在主路里的LED指示灯可能会出现微亮现象，建议将电容指示灯跨接在电容两端，以避免此情况。

6.2没有触发信号，在开关出线端开路的情况下，出线端有电压。

接线示意图

- 注：

- 1 建议电容器回路加装放电指示灯,以满足快速投切的需要。

2 指示灯线不得接于开关端子，请接在电容器端子上。

常州诺克萨斯电气科技有限公司

地    址：常州国家高新区中德创新园区5号

电    话：0519-83729555

传    真：0519-88051901

技术支持：(0)13585448168

网    址：www.nokss.com

E-mail：sales@nokss.com